立式多级离心泵技术参数要求

一、 工程概况与使用环境

介质： 常温含氯清水。

介质温度： ≤ 80°C

环境温度： ≤ 40°C

安装地点：室内泵房

工作制： 连续运行

二、 泵组技术参数与性能要求

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 技术要求与规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | - | 立式、多级、离心式 |  |
| 2 | 数量 | 台 | 1 |  |
| 3 | 设计流量 (Q) | m³/h | 55 |  |
| 4 | 设计扬程 (H) | m | 40 |  |
| 5 | 功率（P） | KW | 11 |  |
| 6 | 额定转速 | rpm | 2900 |  |
| 7 | 必需汽蚀余量 (NPSHr) | m | ≤ 2.50m | 值越小越好 |
| 8 | 泵体设计压力 | MPa | ≥ 1.6 |  |
| 9 | 进出口径 | mm | DIN法兰DN80 |  |
| 10 | 运行方式 | - | 变频/工频 |  |

三、 结构与材料要求

| 部件名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 泵体结构 | 立式、多级、节段式结构。泵体与电机采用刚性联轴器直接连接，共用底座。保证对中性，运行平稳。 |
| 过流部件材质 | 叶轮、腔体、外筒： 采用不锈钢304或316（至少为CF8/CF8M）。严禁使用铸铁或碳钢。轴套必须为不锈钢。 |
| 泵轴 | 至少采用2Cr13或3Cr13不锈钢材质，具有足够的强度和抗腐蚀性。 |
| 机械密封 | 采用集装式免维护机械密封。摩擦副材质： 动静环推荐采用碳化硅/碳化硅或碳化钨/石墨等优质配对。适用范围须满足现场工况要求。 |
| 管路系统 | 泵组本体应配备排气阀、泄水阀和压力表接口，方便安装和维护。 |

四、 电机专项要求

1.能效等级：必须采用中国能效标准GB 18613-2020规定的能效等级2级的三相异步电动机。投标时需提供国家认可的检测机构出具的能效检测报告。

2.防护等级：IP55及以上，防尘防水，适应潮湿环境。

3.绝缘等级：F级及以上，温升按B级考核，保证电机寿命。

4.噪声要求：≤85 dB(A)（测量距离1米处）。

5.冷却方式： IC411（全封闭自扇冷）。

6.工作制： S1（连续工作制）。

7.轴承： 采用SKF、NSK、FAG或同等级国际知名品牌的低噪音、长寿命润滑脂润滑轴承。设计寿命不低于10万小时。

8.电源： 380V (±10%)， 50Hz， 三相。

9.防护罩： 电机应配备坚固的防护罩，确保运行安全。

五、 铭牌、包装与运输

1.铭牌： 泵和电机均需设有永久性不锈钢铭牌，清晰标明型号、流量、扬程、功率、转速、出厂编号、重量、出厂日期及制造商名称。

2.包装： 采用坚固的木箱包装，内部有防水、防潮和固定措施，确保设备在运输和储存期间不受损坏。

3.资料： 随货提供完整的中文资料，包括但不限于：安装说明书、使用维护手册、零部件目录、性能曲线图、合格证、出厂测试报告。

六、 水泵底座尺寸（必须满足）